## Rozdzielacze
ROZDZIELACZAE GÓRA |  | ROZDZIELACZAE DÓŁ
Rozdzielacz GARDEROBA(podłogowy) |  | Rozdzielacz PRALNIA(podłogowy)
1 | Garderoba(OK.) | 1 | Komunikacja- Korytarz(między pralnią a garażem i klatka schodowa) - nie ma czujnika
2 | Łazienka(OK.) | 2 | Komunikacja- Korytarz(między pralnią a garażem i klatka schodowa) - nie ma czujnika
3 | Łazienka(OK.) | 3 | Garaż-Grzejnik(OK.)
4 | Sypialnia(OK.) | 4 | Łazienka-Gości-Dół - czujnik na zewnątrz łazienki w przycisku PRION
5 | Sypialnia(OK.) | 5 | Komunikacja przy Patio - brak czujnika w tej strefie - korytarz
6 | Gabinet(OK.) | 6 | Pralnia(OK.)
7 | Gabinet(OK.) | 7 | Pralnia(OK.)
Rozdzielacz GARDEROBA(ścienny) |  | 8 | Gabinet(OK.)
1 | Łazienka(OK.) | 9 | Gabinet(OK.)
2 | Korytarz-Przed Salonikiem(OK.)-czujnik bez regulacji | 10 | Gabinet(OK.)
3 | Salonik(OK.) | 11 | Gabinet(OK.)
4 | Sypialnia(OK.) | 12 | Gabinet(OK.)
Rozdzielacz Goscinny(podłogowy) |  | Rozdzielacz PRALNIA(ścienny)
1 | Łazienka-gościnna(OK.) | 1 | Garaż(OK.)
2 | Sypialnia-gościnna(OK.) | 2 | Garaż(OK.)
3 | Sypialnia-gościnna(OK.) | 3 | Pralnia(OK.)
4 | Salonik-gościnny - dołożyć czujnik *pkt.1 | 4 | Pralnia(OK.)
5 | Salonik-gościnny - dołożyć czujnik *pkt.1 | 5 | Gabinet(OK.)
6 | Korytarz-gościnny-(OK.) | Rozdzielacz Strefa Dzienna(podłogowy)
7 | Garderoba-gościnna - Interfejs z czujnikiem temp. *pkt.2 | 1 | Wejście+Komunikacja Garaż(OK.)
Rozdzielacz Goscinny(ścienny) |  | 2 | Komunikacja wew+Garderoba(OK.)
1 | Salonik-gościnny - dołożyć czujnik *pkt.1 | 3 | Korytarz-pomiędzy garderoba, kominkiem a wc gości - brak czujnika
2 | Sypialnia-gościnna - (OK.) | 4 | Korytarz-pomiędzy garderoba, kominkiem a wc gości - brak czujnika
|  | 5 | Kuchnia, Jadalnia, Salon(OK.)
AD.1 | W obrębie części salonowej nie ma czujnika, najbliższy jest | 6 | Kuchnia, Jadalnia, Salon(OK.)
| potrójny PRION z pokrętłem, który znajduję się dość daleko | 7 | Kuchnia, Jadalnia, Salon(OK.)
| od całej strefy, sugerowałbym dołozyć w obrębie strefy salonowej | 8 | Kuchnia, Jadalnia, Salon(OK.)
| jakiś czujnik | 9 | Kuchnia, Jadalnia, Salon(OK.)
AD.2 | Potrzebny jest moduł wejściowy z czujnikiem temperatury - Theben RAM 712 | 10 | Okna-Salon i Jadalnia(OK.)
| Nie pamiętam, czy taki tam uwzględniliśmy więc pisze | 11 | Okna-Salon i Jadalnia(OK.)
Rozdzielacz Piwnica(podłogowy)
|  | 1 | Salon(OK.)
|  | 2 | Salon(OK.)
Komentarz (Grzesiek): | W garderobie w częsci gościnnej na piętrze przewidziany jest | 3 | Basen-niecka i plaża(OK.)
| jedynie zwykły interfejs 2-wejściowy US/U 2.2 | 4 | Basen-niecka i plaża(OK.)
|  | 5 | Basen-niecka i plaża(OK.)
| Jeśli chodzi o 'zejście do sauny', to są to schodki z fitnessu do piwnicy | 6 | Prysznic i komunikacja(OK.)
| tam również nie mamy żadnego czujnika temperatury | 7 | Zejście do Sauny - nie wiem konkretnie, o które miejsce chodzi
|  | 8 | Pomiędzy Patio a zejściem do sauny(OK.)
| Wszystko pozostałe się zgadza | 9 | Pomiędzy Patio a zejściem do sauny(OK.)
|  | 10 | Pomiędzy Patio a zejściem do sauny(OK.)
Rozdzielacz Piwnica(ścienny)
|  | 1 | Jadalnia i Salon i ściana zewnętrzna(OK.)
|  | 2 | Jadalnia i Salon i ściana zewnętrzna(OK.)
|  | 3 | Basen(OK.)??
|  | 4 | Basen(OK.)??
|  | 5 | Basen(OK.)??
|  | 6 | Basen(OK.)??
|  | 7 | Basen(OK.)??
|  | 8 | Basen(OK.)??
|  | 9 | Basen-Plaża(OK.)??
|  | 10 | Basen-Plaża(OK.)??
Jeśli chodzi o basen to jest dość duzą strefą - BARDZO - a mamy tylko jeden czujnik
w miejscu najbardziej schowanym jeśli chodzi o basen - co myślisz?

## Strefy i wyjścia
Regulator | Oznaczenie obwodu | Oznaczenia modułów i wyjść | Opis obwodu
R1.1 (PI 1.1.32) | P 1.1.1-2 | K/DO2-K/MP2 ¦ 5-6 | komunikacja (klatka schodowa, korytarz pomiedzy garażem a pralnią)
| P 1.1.6-7 | K/DO2-K/MP2 ¦ 10-11 | pralnia | Legenda
| S 1.1.3-4 | K/DO3-K/MP3 ¦ 3-4 | pralnia
R1.2 (PI 1.1.33) | P 1.2.5-9 | K/DO3-K/MP3 ¦ 10-14 | kuchnia, jadalnia, salon | X Y.Z.Q | Oznaczenie obwodu
| P 1.2.10-11 | K/DO3-K/MP3 ¦ 15-16 | strefa przy oknach w jadalni i salonie | X | P/S - podłogówka/ściany
| S 1.3.1-2 | K/DO4-K/MP4 ¦ 6-7 | jadalnia i salon ściana zewnętrzna (przedłużenie zabudowy kuchni) | Y | 1/2 - parter/piętro
R1.3 (PI 1.1.36) | P 1.1.3 | K/DO2-K/MP2 ¦ 7 | grzejnik w garażu | Z | numer rozdzielacza na poziomie
| S 1.1.1-2 | K/DO3-K/MP3 ¦ 1-2 | garaż | Q | numery obwodów
R1.4 (PI 1.1.37) | P 1.1.4 | K/DO2-K/MP2 ¦ 8 | łazienka dla gości dół
| P 1.1.5 | K/DO2-K/MP2 ¦ 9 | komunikacja przy patio | np.:
| P 1.2.2 | K/DO3-K/MP3 ¦ 7 | komuniakacja wewnętrzna i garderoba | P 1.2.4-9 | Obwody od 4 do 9 II rozdzielacza ogrzewania podłogowego na parterze
R1.5 (PI 1.1.38) | P 1.2.1 | K/DO3-K/MP3 ¦ 6 | wejście do domu i kominukacja garaż
| P 1.2.3-4 | K/DO3-K/MP3 ¦ 8-9 | strefa pomiędzy kominkiem a garderobą i toaletą
R1.6 (PI 1.1.39) | P 1.3.1-2 | K/DO4-K/MP4 ¦ 1 | sala telewizyjna
| S 1.3.11 | K/DO4-K/MP4 ¦ 16 | sala telewizyjna
R1.7 (PI 1.1.40) | P 1.3.3-5 | K/DO4-K/MP4 ¦ 2 | strefa niecki basenowej i plaża
| P 1.3.6 | K/DO4-K/MP4 ¦ 3 | prysznic i komunikacja
| S 1.3.3-4 | K/DO4-K/MP4 ¦ 8-9 | basen
| S 1.3.5-6 | K/DO4-K/MP4 ¦ 10-11 | basen
| S 1.3.7-8 | K/DO4-K/MP4 ¦ 12-13 | basen
| S 1.3.9-10 | K/DO4-K/MP4 ¦ 14-15 | basen-plaża
R1.8 (PI 1.1.41) | P 1.3.7 | K/DO4-K/MP4 ¦ 4 | strefa zejścia do sauny
| P 1.3.8-10 | K/DO4-K/MP4 ¦ 5 | strefa pomiedzy patio, zejsciem do sauny gabinetem a ścianą zewnętrzną
R1.9 (PI 1.1.42) | P 1.1.8-12 | K/DO2-K/MP2 ¦ 12-16 | gabinet Pana Ireneusza
| S 1.1.5 | K/DO3-K/MP3 ¦ 5 | gabinet
R2.1 (PI 1.1.34) | P 2.2.4-5 | K/DO1-K/MP1 ¦ 15-16 | salonik (cz. gościnna)
| P 2.2.6 | K/DO2-K/MP2 ¦ 1 | komunikacja (cz. gościnna)
| P 2.2.7 | K/DO2-K/MP2 ¦ 2 | garderoba (cz. gościnna)
| S 2.1.2 | K/DO1-K/MP1 ¦ 2 | ściana na korytarzu wejściowym
| S 2.2.1 | K/DO2-K/MP2 ¦ 3 | ściana salonik (cz. gościnna)
R2.2 (PI 1.1.43) | P 2.1.6-7 | K/DO1-K/MP1 ¦ 10-11 | pokój wejściowy (salonik)
| S 2.1.3 | K/DO1-K/MP1 ¦ 3 | ściana pokój wejściowy (salonik)
R2.3 (PI 1.1.44) | P 2.1.4-5 | K/DO1-K/MP1 ¦ 8-9 | sypialnia
| S 2.1.4 | K/DO1-K/MP1 ¦ 4 | ściana sypialnia
R2.4 (PI 1.1.45/46) | P 2.1.2-3 | K/DO1-K/MP1 ¦ 6-7 | łazienka duża z wanną
| S 2.1.1 | K/DO1-K/MP1 ¦ 1 | łazienka duża z wanną
R2.5 (PI 1.1.47) | P 2.1.1 | K/DO1-K/MP1 ¦ 5 | garderoba (cz. mieszkalna)
R2.6 (PI 1.1.49) | P 2.2.1 | K/DO1-K/MP1 ¦ 12 | łazienka (cz. gościnna)
R2.7 (PI 1.1.50) | P 2.2.2-3 | K/DO1-K/MP1 ¦ 13-14 | sypialnia (cz. gościnna)
| S 2.2.2 | K/DO2-K/MP2 ¦ 4 | ściana sypialnia (cz. gościnna)